- 附件：维护保养清单

- 一、住院部配电室、发电机维护保养清单：

| 序号 | 项目维保设备 |  | 项目维保工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电设施 的预防性试 | 变压器常规检修 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:SCB11 3.设备容量:1250kVA 4.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂 5.设备位置:住院部配电室 6.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、抢修、排查故障 | 台 | 1 |  |
|  |  | 高低压柜常规检修 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:/ 3.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂 4.设备位置:住院部配电室 5.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、排查故障 | 台 | 18 |  |
| 2 | 电气试验 | 1250kVA干式变压器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:干式变压器 3.设备型号、规格:SCB11 4.设备容量:1250kVA 5.设备位置:住院部配电室 | 台 | 1 |  |
|  |  | 高压真空断路器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:高压真空断路器 3.设备型号、规格:VS1-12 4.设备位置:住院部配电室 | 台 | 2 |  |
|  |  | 避雷器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:HY5WS-17/50 3.设备位置:住院部配电室 | 组 | 2 |  |
|  |  | 配电室接地装置年度调试 | 1.设备位置:白龙水厂高压配电室 | 处 | 1 |  |
|  |  | 配电室高压电缆年度试验 | 1.电缆型号、规格:YJV22-8.7/15kV 2.设备位置:住院部配电室 3.试验内容:绝缘、耐压试验 | 段/三相 | 2 |  |
|  |  | 微机保护调试 | 1.相应一次回路电压等级:10kV 2.保护配置方式:微机保护 | 间隔 | 2 |  |
| 3 | 配电室高低压柜清理 | 1AH、2AH | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:高压柜 3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹 2.周期:一年一次 | 次 | 1 |  |
|  |  | AN1~AN14 FAA1~FAA2 | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:低压柜 3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹 2.周期:一年一次 |  |  |  |
| 4 | 500KW发电机保养 | 发电机机油 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 发电机冷却水 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 柴油滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 机油滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 空气滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
| 5 | 配电室电容柜 | 低压电容器 （须立即跟换，恢复供电） | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:低压电容器 3.设备型号、规格:BSMJ0.45-25-3 4.设备容量:25 5.设备位置:住院部配电室 | 支 | 3 |  |
|  |  | 接触器 （须立即跟换，恢复供电） | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:接触器 3.设备型号、规格:CJ19-63/21 4.设备位置:住院部配电室 | 支 | 3 |  |
|  |  | 熔断器 （须立即跟换，恢复供电） | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:熔断器 3.设备型号、规格:RT36-00 50A 4.设备位置:住院部配电室 | 套 | 3 |  |
| 6 | 电力安全工器具 | 10kV绝缘操作杆预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 10kV验电器预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 10kV绝缘靴预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:6个月一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 双 | 2 |  |
|  |  | 10kV绝缘手套预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:6个月一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 双 | 2 |  |
|  |  | 10kV接地线预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 0.4kV接地线预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |

- 二、门诊楼配电室、发电机维护保养清单：

| 序号 | 项目维保设备 |  | 项目维保工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电设施 的预防性试 | 变压器常规检修 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:SCB11 3.设备容量:1600kVA 4.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂 5.设备位置:门诊楼配电室 6.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、抢修、排查故障 | 台 | 1 |  |
|  |  | 高低压柜常规检修 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:/ 3.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂 4.设备位置:门诊楼配电室 5.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、排查故障 | 台 | 18 |  |
| 2 | 电气试验 | 1600kVA干式变压器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:干式变压器 3.设备型号、规格:SCB11 4.设备容量:1600kVA 5.设备位置:门诊楼配电室 | 台 | 1 |  |
|  |  | 高压真空断路器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:高压真空断路器 3.设备型号、规格:VS1-12 4.设备位置:门诊楼配电室 | 台 | 1 |  |
|  |  | 避雷器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:HY5WS-17/50 3.设备位置:门诊楼配电室 | 组 | 2 |  |
|  |  | 配电室接地装置年度调试 | 1.设备位置:白龙水厂高压配电室 | 处 | 1 |  |
|  |  | 配电室高压电缆年度试验 | 1.电缆型号、规格:YJV22-8.7/15kV 2.设备位置:门诊楼配电室 3.试验内容:绝缘、耐压试验 | 段/三相 | 2 |  |
|  |  | 微机保护调试 | 1.相应一次回路电压等级:10kV 2.保护配置方式:微机保护 | 间隔 | 1 |  |
| 3 | 配电室高低压柜清理 | 1AH1~1AH4 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:高压柜 3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹 2.周期:一年一次 | 次 | 1 |  |
|  |  | AN101~AN111 AF101~AF102 | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:低压柜 3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹 2.周期:一年一次 |  |  |  |
| 4 | 600KW发电机维护保养 | 发电机机油 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 发电机冷却水 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 柴油滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 机油滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 空气滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 | 项 | 1 |  |
|  |  | 发电机控制启动电源电瓶 | 1.数量:预估 2.周期:电瓶馈电 | 快 | 2 |  |
| 5 | 配电室高压柜操作电源 | 高压柜操作电源 | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:全自动逆变电源 3.设备型号、规格:20Ah 4.设备容量:20Ah 5.设备位置:门诊楼配电室 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电力安全工器具 | 10kV绝缘操作杆预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 10kV验电器预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 10kV绝缘靴预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:6个月一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 双 | 2 |  |
|  |  | 10kV绝缘手套预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:6个月一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 双 | 2 |  |
|  |  | 10kV接地线预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 0.4kV接地线预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |

- 三、医技综合楼配电室、发电机维护保养清单：

| 序号 | 项目维保设备 |  | 项目维保工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电设施 的预防性试 | 变压器常规检修 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:SCB13 3.设备容量:500kVA1台、1000KVA2台 4.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂 5.设备位置:4#楼配电室 6.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、抢修、排查故障 | 台 | 3 |  |
|  |  | 高低压柜常规检修 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:/ 3.检修方式:常规检修，包括外观检查、连接紧固、绝缘检测、绝缘件清洁、维修等，不包括价值大于500元的设施、设备维修、更换、大修、返厂 4.设备位置:4#楼配电室 5.项目清单费用:人工费、机械费、劳保用品（包括绝缘手套、验电笔、绝缘鞋、安全帽、工具包、望远镜、红外线测温仪、照明设备、通讯设备、应急物品）、辅材、车辆使用费、油费、排查故障 | 台 | 31 |  |
| 2 | 电气试验 | 500kVA干式变压器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:干式变压器 3.设备型号、规格:SCB13 4.设备容量:500kVA 5.设备位置:4#楼配电室 | 台 | 1 |  |
|  |  | 1000kVA干式变压器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:干式变压器 3.设备型号、规格:SCB13 4.设备容量:1000kVA 5.设备位置:4#楼配电室 | 台 | 2 |  |
|  |  | 高压真空断路器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:高压真空断路器 3.设备型号、规格:VS1-12 4.设备位置:4#楼配电室 | 台 | 3 |  |
|  |  | 避雷器年度调试 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备型号、规格:HY5WS-17/50 3.设备位置:4#楼配电室 | 组 | 4 |  |
|  |  | 配电室接地装置年度调试 | 1.设备位置:白龙水厂高压配电室 | 处 | 1 |  |
|  |  | 配电室高压电缆年度试验 | 1.电缆型号、规格:YJV22-8.7/15kV 2.设备位置:4#楼配电室 3.试验内容:绝缘、耐压试验 | 段/三相 | 4 |  |
|  |  | 微机保护调试 | 1.相应一次回路电压等级:10kV 2.保护配置方式:微机保护 | 间隔 | 4 |  |
| 3 | 配电室高低压柜清理 | 1AH1~1AH5 | 1.设备电压等级:10kV 2.设备名称:高压柜 3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹 2.周期:一年一次 | 次 | 1 |  |
|  |  | 1AA1~1AA9 2AA1~2AA9 3AA1~3AA6 XAA1~XAA7 | 1.设备电压等级:0.4kV 2.设备名称:低压柜 3.维护保养:设备表面应无积尘、无污渍、无油污，见本色。绝缘子应清洁，无灰尘、污垢，无裂痕、破损及爬闪痕迹 2.周期:一年一次 |  |  |  |
| 4 | 720KW发电机维护保养 | 发电机机油 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 发电机冷却水 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 柴油滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 机油滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 3.油路检查并清洗； | 项 | 1 |  |
|  |  | 空气滤清器 | 1.数量:预估 2.周期:一年一次更换 | 项 | 1 |  |
| 6 | 电力安全工器具 | 10kV绝缘操作杆预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 10kV验电器预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 10kV绝缘靴预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:6个月一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 双 | 2 |  |
|  |  | 10kV绝缘手套预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:6个月一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 双 | 2 |  |
|  |  | 10kV接地线预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |
|  |  | 0.4kV接地线预防性试验 | 1.试验数量:预估 2.电压等级:10kV 3.试验周期:一年一次 4.试验项目:绝缘、耐压试验 | 套 | 1 |  |